Ausschreibungstexte 
MENNEKES® Steckdosen-Kombinationen gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

| FERRATEC TECHNICS AG |  |
| --- | --- |
| Kontakt: | Grossmattstrasse 19 8964 Rudolfstetten |
|  | Tel. +41 (0)56 649 21 21 Fax +41 (0)56 649 21 41 info@ferratec.ch |

Das Unternehmen FERRATEC TECHNICS AG

AMAXX Steckdosen-Kombinationen			         EverGUM Steckdosen-Kombinationen aus Vollgummi

MENNEKES Steckdosen-Kombinationen

anschlussfertig verdrahtet, Wand- / Aufputzmontage, abhängbar, Schutzart IP 44 / IP 67

Gehäuse und Doseneinsatz Standard aus AMAPLAST®

Weitere Kombinationen auf Anfrage

| CEE |  |  | Anbau- steckdose | Steckdose | Absicherung |  |  | Schutzart | Besonder- heiten | Bestellnr. | Seite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5p, 400V |  |  | Typ 25 5p, 400V | Typ 23 3p, 230V | FI-Schalter | LS-Schalter | Eldas |  |  |  |  |
| 63A | 32A | 16A | 16A | 16A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  | 834798309 | IP 44 |  | 25738² | 5 |
|  |  |  |  | 3 | 1 FI 40A, 4P, 0,03A | 3 LS 16A, 3p, C | 834792089 | IP 44 |  | 960219¹ | 6 |
|  |  |  | 1 | 2 |  |  | 834792389 | IP 44 |  | 910440 | 7 |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 FI 40A, 4P, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 2 LS 16A, 1p, C | 834792069 | IP 44 |  | 920277 | 8 |
|  |  |  | 1 | 3 |  |  | 834792169 | IP 44 |  | 86992ZA | 9 |
|  |  |  | 1 | 5 |  |  | 834792379 | IP 44 |  | 922323 | 10 |
|  |  |  | 3 | 3 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C | 834792219 | IP 44 |  | 933176 | 11 |
|  |  | 1 |  | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 1 LS 16A, 1p, C | 834792189 | IP 44 |  | 960269¹ | 12 |
|  |  | 1 |  | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 1p, C 2 LS 16A, 1p, C | 834792229 | IP 44 |  | 922933¹ | 13 |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 1 LS 16A, 1p, C 2 LS 16A, 1p, C | 834792259 | IP 44 |  | 960355¹ | 14 |
|  |  | 1 |  | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 2 LS 16A, 1p, C | 834792239 | IP 44 |  | 934854² | 15 |
|  |  | 1 | 1 |  |  |  | 728601200 | IP 44 |  | 1649CH | 16 |
|  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 834792179 | IP 44 |  | 8102617 | 17 |
|  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 834792099 | IP 44 |  | 910223 | 18 |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 1 LS 16A, 1p, C | 834792019 | IP 44 |  | 920201 | 19 |
|  |  | 1 | 1 | 3 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 1 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 | abhäng- bar | 970132 | 20 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 2 LS, 16A, 3p, C | 834792059 | IP 44 |  | 930299 | 21 |
|  |  | 2 |  |  | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 2 LS 16A, 3p, C | 834792309 | IP 44 |  | 920019 | 22 |
|  |  | 2 |  |  | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 2 LS 16A, 3p, C | 834792369 | IP 67 |  | 920590 | 23 |
|  |  | 2 |  |  | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 2 LS 16A, 3p, C | 834792399 | IP 44 |  | 933416³ | 24 |
|  |  | 2 | 1 | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 2 LS 16A, 3p, C | 834792029 | IP 44 |  | 930231 | 25 |
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 3 LS 16A, 3p, C 1 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 | abhäng- bar | 970131 | 26 |
|  |  | 3 | 2 | 2 | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 3 LS 16A, 3p, C 1 LS 16A, 1p, C | 834792139 | IP 44 |  | 940810 | 27 |
|  | 1 |  |  | 1 |  | G-Sicherungshalter, max. 10 A H | 728901200 | IP 44 |  | 1651CH | 28 |
|  | 1 | 1 |  |  | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C | 834792319 | IP 44 |  | 920022 | 29 |
|  | 1 | 1 |  |  | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C | 834792359 | IP 67 |  | 921501 | 30 |
|  | 1 | 1 |  |  | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C | 834792349 | IP 67 |  | 933413³ | 31 |
|  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 2 LS 16A, 3p, C | 834792049 | IP 44 |  | 930298 | 32 |
|  | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 1 LS 16A, 1p, C | 834792039 | IP 44 |  | 940215 | 33 |
|  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 2 LS 16A, 3p, C 1 LS 16A, 1p, C | 834792129 | IP 44 |  | 940809 | 34 |
|  | 2 | 2 |  |  | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 2 LS 32A, 3p, C 2 LS 16A, 3p, C | 834792339 | IP 67 |  | 900005³ | 35 |
| 1 | 1 | 1 |  |  | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C | 834792329 | IP 44 |  | 930018 | 36 |
| 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C |  | IP44 |  | 933467 | 37 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 2 LS 16A, 3p, C 2 LS 16A, 1p, C | 834792079 | IP 44 |  | 950297 | 38 |

¹ AMAXX®s (schmale Bauform)				² mit 1 Cepex RJ45-Datenanschlussdose (abschließbar), inkl. 2 Stk. RJ45

³ Steckdosen mit abschaltbarer DUO-Verriegelung

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 25738 | 834798309 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 118x170 mm (HxB)

elektrograu RAL 7035

Bestückung:

2 Schutzkontakt-Steckdose 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

1 Datendose Cepex (Bestell-Nr. 4378G)

inkl. 2 Datenmodule Reichle + De-Massari RJ45,

Real 10, Cat. 6, geschirmt (25056)

auch passend für:

Corning FutureCom S10TENe Keystone

Setec XKJ

Telegärtner AMJ/UMJ

Rutenbeck UM real Cat. 6A

Dätwyler KS-T6A, MS-K, PS-GG45

Schutzgrad: IP 44, schwarz RAL 9005

gleiche Schließung

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 25 oben (verschlossen)

1 Kabelverschraubung M 25 unten

1 Verschraubunsset M25 für Netzwerk-Gehäuse schwarz

(mit 3 Öffnungen 5-7mm u. 2 Blindstopfen)

mit Klemme für 1 Leitung bis 3 x 4 mm²

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 960219 | 834792089 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® S
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x113 mm (HxB)

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe

Bestückung:

3 Schweizer-Steckdosen T23, 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 oben (offen)

1 M 32 unten (verschlossen)

je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 910440 | 834792389 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 130x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen-u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 16A5P 230/400V Anbausteckdose

Typ 25 Schweizer System

Pos. 02

2  Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 1 Leitung  bis 5 x 10 mm²

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 920277 | 834792069 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® 
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen-u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 16A5P 230/400V Anbausteckdose

Typ 25 Schweizer System

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 02

2  Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ 23

2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Anschlussfolge der Schweizer Schuko beachten

N-Leiter gekennzeichnet

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,9

InA 29 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 86992ZA | 834792169 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 Polycarbonat-Gehäuse 170x118 mm (HxB)

elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

3 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

Pos.02

1 16A5P 230/400V Anbausteckdose

Typ 25 Schweizer System

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 25 oben (offen)

2 M 25 unten (verschlossen)

Klemme für 1 Leitung bis 5 x 2,5 mm²

- max. Vorsicherung 16A -

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 922323 | 834792379 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 16A5P 230/400V Anbausteckdose

Typ 25 Schweizer System

Pos. 02

5  Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 x M32 oben (verschlossen)

2 x M32 unten (verschlossen)

je 2 x M20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 1 Leitung  bis 5 x 6mm²

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 933176 | 834792219 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®

gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen-u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

3 16A5P 230/400V Anbausteckdose

Typ 25 Schweizer System

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 02

3  Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 100 A

RDF 0,8

InA 29 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 960269 | 834792189 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® S

gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x113 mm (HxB)

plombierbar

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss

abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 02

2  Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

1 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 oben (offen)

1 M 32 unten (verschlossen)

je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 922933 | 834792229 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®

gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen-u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 16A 3p 230V

1 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 02

2  Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 1

InA 16 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 960355 | 834792259 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® S

gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x113 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen-u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

2  Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 02

1 CEE-Steckdose 16A 3p 230V

1 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 25 oben (offen)

1 M 25 unten (verschlossen)

je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 934854 | 834792239 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®

gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen-u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 02

2  Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Pos. 03

1 Cepex-Datensteckdose (abschließbar)

inkl. 2 Stück RJ45  Reichle + De-Massari

Real 10 Modul

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 100 A

RDF 1

InA 32 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 8102617 | 834792179 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 170x118 mm (HxB)

elektrograu RAL 7035

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 Steckdose 16A 2p+E 230V

schweizer Norm Typ 23

Pos.02

1 Steckdose 16A 5p 400V

schweizer Norm Typ 25

Pos. 03

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V (1385)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 25 oben (offen)

2 M 25 unten (verschlossen)

Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 910223 | 834792099 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 130x225 mm (HxB)

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

Pos. 02

1 16A5P 230/400V Anbausteckdose

Typ 25 Schweizer System

Pos. 03

1  Schutzkontakt-Steckdose 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 1 Leitung  bis 5 x 10 mm²

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 920201 | 834792019 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

Pos. 02

1 16A5P 230/400V Anbausteckdose

Typ 25 Schweizer System

Pos. 03

1  Schutzkontakt-Steckdose 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

1 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-02

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 01-03

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Anschlussfolge der Schweizer Schuko beachten

N-Leiter gekennzeichnet

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,7

InA 27 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 970132 | -- |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX abhängbar

gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar

mit Aufhängeösen oben, Griffhaken unten und beiliegendem Kettenset

Gehäuserahmen schwarz

Gehäuseoberteile elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 16A5P 230/400V Anbausteckdose

Typ 25 Schweizer System

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5P 400V

1 LS-Schalter 16 3P C (auch Pos.01)

Pos.03

3 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

1 LS-Schalter 16A 1P C

Pos.04

1 CEPEX-Datendoppelsteckdose 2fach

inkl. 2 x Dateneinsatz RJ45 Cat. 6

(Fabr. Reichle&De-Massari; Real 10)

Pos.01-03

1 FI-Schutzschalter 40A 4P IFN = 0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 oben (verschlossen)

1 M 25 oben (verschlossen)

1 M 20 oben (verschlossen)

für eine Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 40 A

RDF 1

InA 32 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 930299 | 834792059 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen-u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

2 16A5P 230/400V Anbausteckdose

Typ 25 Schweizer System

Pos. 02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

Pos. 03

3  Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 01+02

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 01-03

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 100 A

RDF 0,8

InA 29 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 920019 | 834792309 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX

gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen-u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

2 LS-Schalter 16A 3p C

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,9

InA 29 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 920590 | 834792369 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX

gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 67

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe

Bestückung/Absicherung:

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V (IP 67)

2 LS-Schalter 16A 3p C

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,85

InA 27 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 933416 | 834792399 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen-u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene

unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss

abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

2 CEE-Steckdosen DUO 16A 5p 400V (Schalter4p)

abschaltbar mit mechanischer DUO-Verriegelung

2 LS-Schalter 16A 3p C

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 930231 | 834792029 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen-u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 16A5P 230/400V Anbausteckdose

Typ 25 Schweizer System

Pos. 02

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 03

2  Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

Pos. 01, 03

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 01-03

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,45

InA 29 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 970131 | -- |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX abhängbar

gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar

mit Aufhängeösen oben, Griffhaken unten und beiliegendem Kettenset

Gehäuserahmen schwarz

Gehäuseoberteile elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbaren Tragschienen unter transparenten Betätigungsklappen

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

2 CEE-Steckdosen 16A 5P 400V

2 LS-Schalter 16A 3P C

Pos.02

2 16A5P 230/400V Anbausteckdose

Typ 25 Schweizer System

1 LS-Schalter 16A 3P C

Pos. 03

2 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

1 LS-Schalter 16A 1P C

Pos.01-03

1 FI-Schutzschalter 40A 4P IFN = 0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 oben (verschlossen)

1 M 25 oben (verschlossen)

1 M 20 oben (verschlossen)

für eine Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 40 A

RDF 0,95

InA 40 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 940810 | 834792139 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX

gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen-u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 02

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 03

2 16A5P 230/400V Anbausteckdosen

Typ 25 Schweizer System

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 04

2  Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

1 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-04

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 100 A

RDF 0,4

InA 45 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 920022 | 834792319 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 67

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen-u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 40 A

RDF 0,7

InA 34 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 921501 | 834792359 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX

gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 67

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V (IP 67)

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V (IP 67)

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 933413 | 834792349 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX

gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 67

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen-u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose DUO 32A 5p 400V (IP 67)

abschaltbar mit mechanischer DUO-Verriegelung

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

1 CEE-Steckdose DUO 16A 5p 400V (IP 67)

abschaltbar mit mechanischer DUO-Verriegelung

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 40 A

RDF 0,7

InA 34 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 930298 | 834792049 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen-u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 16A5P 230/400V Anbausteckdose

Typ 25 Schweizer System

Pos. 02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 03

2  Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

Pos. 04

1 CEE-Steckdose 32A 5p 6h 400V

Pos. 01, 03

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 01-04

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 32 A

RDF 0,4

InA 32 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 940215 | 834792039 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen-u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

Pos. 03

2 16A5P 230/400V Anbausteckdose

Typ 25 Schweizer System

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 04

1 16A5P 230/400V Anbausteckdose

Typ 25 Schweizer System

Pos. 05

2  Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

1 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 02, 04

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 01-05

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,35, InA 45 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 940809 | 834792129 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX

anschlussfertig verdrahtet

gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen-u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 03

2 16A5P 230/400V Anbausteckdose

Typ 25 Schweizer System

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 04

2  Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

1 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-04

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung  max. 63 A

RDF 0,35

InA 45 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 900005 | 834792339 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX

anschlussfertig verdrahtet

gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

Schutzart IP 67

Gehäuse:

2 AMAPLAST-Gehäuse  390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen-u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert  mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Gehäuse links

Pos.01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

abschaltbar, mit mechanischer DUO-Verriegelung

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

abschaltbar, mit mechanischer DUO-Verriegelung

1 LS-Schalter 32A 3p C

Gehäuse rechts

Pos.03

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

abschaltbar, mit mechanischer DUO-Verriegelung

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.04

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

abschaltbar, mit mechanischer DUO-Verriegelung

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.01-04

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,75

InA 36 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 930018 | 834792329 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX

gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen-u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 63A 5p 400V

Pos.02

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.03

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.01-03

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,5

InA 56 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 933467 | -- |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX

gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen-u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert  mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 63A 5p 400V

Pos. 02

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 03

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

Pos. 04

1  Schutzkontakt-Steckdose 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

Pos. 03-04

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 01-04

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 950297 | 834792079 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX

gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x225 mm (HxB)

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

Absicherung unter transparenten Betätigungsklappen

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 63A 5p 400V

Pos. 02

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 03

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 04

2 Schweizer-Steckdosen Typ 25, 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 05

2 Schweizer-Steckdosen Typ 23, 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 06

1 Schweizer Steckdose Typ 25, 16A 5p 400V

abgesichert über Pos. 03

Pos. 01-06

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

EverGum® Steckdosen-Kombinationen

anschlussfertig verdrahtet, Wand- / Aufputzmontage , tragbar, Schutzart IP 44

Steckdosen-Kombinationen in Vollgummigehäusen

| CEE |  |  | Anbau-steckdose | Steckdose | Absicherung |  |  | Schutzart | Besonder- heiten | Bestellnr. | Seite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5p, 400V |  |  | Typ 25 5p, 400V | Typ 23 3p, 230V | FI-Schalter | LS-Schalter | Eldas |  |  |  |  |
| 63A | 32A | 16A | 16A | 16A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C | 834791199 | IP 44 | Mobil | 7106982 | 39 |
|  |  | 1 | 2 | 5 | 1 FI 40A, 4P, 0,03A | 2 LS 16A, 3p, C 3 LS 16A, 1p, C | 834791169 | IP 44 |  | 7309193 | 40 |
|  |  | 2 | 1 | 2 | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 2 LS 16A, 3p, C 1 LS 16A, 1p, C | 834791079 | IP 44 |  | 7202186B | 41 |
|  |  | 2 | 2 | 4 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 2 LS 16A, 3p, C 2 LS 16A, 1p, C | 834791039 | IP 44 |  | 7304214 | 42 |
|  |  | 3 | 1 | 3 | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 4 LS 16A, 3p, C | 834791089 | IP 44 |  | 7307753 | 43 |
|  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 1 LS 16A, 1p, C | 834791029 | IP 44 |  | 7202170 | 44 |
|  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 3 LS 16A, 1p, C | 834791059 | IP 44 | Mobil compact | 7410385 | 45 |
|  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 3 LS 16A, 1p, C | 834791069 | IP 44 | Mobil compact | 7410398 | 46 |
|  | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 2 LS 16A, 3p, C 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 7206728 | 47 |
|  | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 2 LS 16A, 3p, C 3 LS 16A, 1p, C | 834791149 | IP 44 |  | 7205561 | 48 |
|  | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 3 LS 16A, 3p, C | 834791099 | IP 44 |  | 7307682 | 49 |

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 7106982 | 834791199 |

MENNEKES Steckdosenleiste EverGum® tragbar
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 Vollgummi-Gehäuse 370x135x95 mm (LxBxH)

signalgelb RAL 1003, mit Traggriff

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (1x FG 9)

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 16A5P 230/400V Anbausteckdose

Typ 25 Schweizer System

Pos. 02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

Pos. 03

2  Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

Pos. 01-03

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 01-03

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A (Schupa)

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

3 m Zuleitung H07RN-F5G2,5 und 1 CEE-Stecker 16A 5p 400V

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung max. 16 A

RDF 1

InA 16 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 7309193 | 834791169 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination EverGum®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 Vollgummi-Gehäuse 380x230 mm (HxB)

Oberteil signalgelb RAL 1003

anscharniert

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

2 16A5P 230/400V Anbausteckdose (10712)

Typ 25 Schweizer System

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 03

2  Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

1 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 04

2  Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

1 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 05

1 Schutzkontakt-Steckdose 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

1 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-05

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)

2 M 40 unten verschlossen.

für 1 Leitung bis 5 * 25 mm²

- maximale bauseitige Vorsicherung 40A -

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 7202186B | 834791079 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination EverGum®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 Vollgummi-Gehäuse 380x230 mm (HxB)

Oberteil signalgelb RAL 1003

anscharniert

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 12)

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 16A5P 230/400V Anbausteckdose

Typ 25 Schweizer System

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 02

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 03

2  Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

1 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-03

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 16 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 100 A

RDF 0,45

InA 36 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 7304214 | 834791039 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination EverGum®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 Vollgummi-Gehäuse 380x230 mm (HxB)

Oberteil signalgelb RAL 1003

anscharniert

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

2 16A5P 230/400V Anbausteckdose (10712)

Typ 25 Schweizer System

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 02

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 03

2  Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V (10711)

Schweizer System, Typ23

1 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 04

2  Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V (10711)

Schweizer System, Typ23

1 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-04

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)

2 M 40 unten verschlossen.

für 1 Leitung bis 5 * 6 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung max. 40 A

RDF 0,4

InA 38 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 7307753 | 834791089 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination EverGum®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 Vollgummi-Gehäuse 380x320 mm (HxB)

Oberteil gelb

anscharniert

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 13)

Bestückung:

Pos. 01

3 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

3 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 02

1 16A5P 230/400V Anbausteckdose

Typ 25 Schweizer System

Pos. 03

3  Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

Pos. 02-03

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 01-03

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 16 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 100 A

RDF 0,6

InA 45 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 7202170 | 834791029 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination EverGum®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 Vollgummi-Gehäuse 380x230 mm (HxB)

Oberteil schwarz RAL 9005

anscharniert

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 12)

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V (1276)

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

1 16A5P 230/400V Anbausteckdose

Typ 25 Schweizer System

Pos. 03

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V (1385)

Pos. 04

2  Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V (10711)

Schweizer System, Typ23

1 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 02-03

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 01-04

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 16 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,45

InA 43 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 7410385 | 834791059 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination EverGum® compact, tragbar
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 Vollgummi-Gehäuse 306x230x288 mm(LxBxH)

Oberteil anscharniert

signalgelb RAL 1003, stapelbar, mit Traggriff

Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel

mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

Pos.02

1 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.03

1 Steckdose 16A 5p 400V Typ 25, schweizer Norm

abgesichert über Pos. 02

Pos. 04

3 SCHUKO-Steckdosen Typ23 schweizer Norm

3 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01-04

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

CEE-Gerätestecker 32A 5p 400V

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung max. 32 A

RDF 0,7

InA 32 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 7410398 | 834791069 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination EverGum® compact, tragbar
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 Vollgummi-Gehäuse 306x230x288 mm (LxBxH)

Oberteil signalgelb RAL 1003

anscharniert, stapelbar, mit Traggriff

Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

Pos.02

1 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.03

1 Steckdose 16A 5p 400V Typ 25, Schweizer Norm

abgesichert über Pos. 02

Pos. 04

3 Steckdosen 16A 3p 230V Typ23 Schweizer Norm

3 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01-04

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2m Kabel H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32A 5p 400V

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 32 A

RDF 0,75

InA 32 A

| Ferrate Nr. | Elda No. |
| --- | --- |
| 7206728 | -- |

MENNEKES Steckdosen-Kombination EverGUM®

gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 Vollgummi-Gehäuse 380x320 mm (HxB)

Oberteil anscharniert

signalgelb RAL 1003

Absicherung unter transparenter

Betätigungsklappe (FG 13)

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 03

2 16A5P 230/400V Anbausteckdosen

Typ 25 Schweizer System

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 04

4 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V (10711)

Schweizer System, Typ23

2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-04

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

- maximal bauseitige Vorsicherung 63 A -

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 7205561 | 834791149 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination EverGum®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 Vollgummi-Gehäuse 380x320 mm (HxB)

Oberteil signalgelb RAL 1003

anscharniert

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 13)

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 03

2 16A5P 230/400V Anbausteckdosen

Typ 25 Schweizer System

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 04

6 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V

Schweizer System, Typ23

3 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-04

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

- maximal bauseitige Vorsicherung 63 A -

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung max. 63 A

RDF 0,5

InA 56 A

| Ferratec Nr. | Eldas No. |
| --- | --- |
| 7307682 | 834791099 |

MENNEKES Steckdosen-Kombination EverGum®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP44

Gehäuse:

1 Vollgummi-Gehäuse 380x320 mm (HxB)

Oberteil schwarz RAL 9005

anscharniert

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 13)

Bestückung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V (1276)

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V (1385)

2 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 03

1 16A5P 230/400V Anbausteckdose

Typ 25 Schweizer System

Pos. 04

3  Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V (10711)

Schweizer System, Typ23

Pos. 03-04

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 01-04

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 16 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,45

InA 43 A